**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Доставка и монтаж на климатични системи и извършване на следгаранционно техническо обслужване, профилактика и ремонт на наличните климатици в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД**

**от ……………………………………………..**

След като се запознахме със съдържанието на поканата и техническата спецификация, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на доставка и монтаж на климатични системи и извършване на следгаранционно техническо обслужване, профилактика и ремонт на наличните климатици в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, както следва:

1. **Доставка и монтаж на климатични системи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Климатични системи** | **Търговско наименование, модел, марка и производител** | **Прогнозно количество**  | **Мярка** |
| Инвенторен климатик с мощност 9000 BTU |  | 10 | бр |
| Инвенторен климатик с мощност 12000 BTU |  | 5 | бр |
| Инвенторен климатик с мощност 18000 BTU |  | 5 | бр |
| Инвенторен климатик с мощност 24000 BTU |  | 2 | бр |

**Технически параметри на оферираните климатични инсталации:**

/изброяват се техническите параметри на оферираните климатични инсталации, в съответствие с изискванията заложени в техническата спецификация/.

Гаранционен срок: ………………… месеца /не по-малко от 36 месеца/.

Срок на доставка и монтаж: …………..…. работни дни /до 5 работни дни/ от заявка.

Съгласни сме, че прогнозния вид и брой климатични инсталации, определен в техническата спецификация, служи само за цели на оценяването, като Възложителят може да не заяви цялото посочено количество, по вид и/или по брой, или да заяви по-големо количество от даден тип климатични системи за сметка на друг вид до достигане на прогнозната стойност от 18 000,00 лева без ДДС, без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици.

**2. Ще осъществяваме следгаранционно техническо обслужване, профилактика и ремонт на наличните 90 броя климатици от марките: CROWN, MIDEA, CHIGO, LG, PANASONIC, GENERAL, ELITE, HAIERE, GREE, DAIKIN, SAMSUNG в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, както следва:**

**2.1.** *Профилактиката* се извършва по заявка на Възложителя и включва изпълнението на всички необходими дейности по поддържането на климатичната техника в изправно състояние съобразно предписанията на производителя. Профилактиката включва следните дейности:

- проверка на проходимост на отводнителни тръбички - 2 пъти годишно;

- диагностика на техническото състояние на всяко устройство и изправност на инсталацията - 2 пъти годишно;

- демонтаж и почистване или смяна на въздушни филтри - 2 пъти годишно;

- почистване на външните тела на климатичната техника - 2 пъти годишно;

- почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя

- проверка чистотата на вътрешния топлообменник - 2 пъти годишно;

- проверка на целостта на електрическите и тръбните връзки - 2 пъти годишно;

- оглед и проверка на външния топлообменник при необходимост и почистване - 2 пъти годишно;

- проверка на наляганията на компресорно-хладилния кръг и при необходимост дозареждане с фреон или неговата смяна - 2 пъти годишно;

- проверка и настройка на управляващата електроника на вътрешни и външни тела - 2 пъти годишно;

- включване в режим на охлаждане и проверка на работните параметри на хладилната система - 1 пъти годишно;

- включване в режим на отопление и проверка на работните параметри на отоплителната система - 1 пъти годишно;

За извършените дейности се попълва протокол.

**2.2*.*** *Ремонтни дейности* се извършват по заявка на Възложителя. Същите включват извършване на диагностика, отстраняване на технически неизправности (повреди), подмяна на дефектирали компоненти (при нужда), в това число съпътстващите ремонта (при необходимост) демонтаж и монтаж на климатичната техника, доставка и монтаж на необходимите резервни части (отговарящи на европейските стандарти за качество или еквивалентни, нови и неупотребявани), както и извършването на всички необходими дейности, съобразени със спецификата на техниката и предписанията на производителя за поддържане и/или привеждане в изправно състояние на климатична техника.

*Време на реакция и отстраняване на възникнала повреда*:

- сервизна реакция при подадена заявка – до 12 часа;

- отстраняване на повреда – до 24 часа след подаване на заявка.

За извършените дейности се попълва протокол.

**2.3*.*** *Доставката и монтажът на резервните части* се извършва по заявка на Възложителя. Доставените и монтирани резервни части следва да отговарят на европейските стандарти за качество или еквивалентни, да са нови и неупотребявани. При възникване на необходимост от доставка и замяна на консумативи и/или резервни части, Изпълнителят изготвя ценова оферта на пазарен принцип за цената на предложения консуматив и/или резервна част, подлежащ на замяна и извършва доставката и замяната след писмено съгласие на Възложителя.

Всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка, се осъществяват в съответствие с изискванията на производителя за съответния вид и марка/модел техника.

Заявките за извършване посочените по-горе дейности се подават от упълномощен представител на Възложителя на:

Телефон: …………

Факс: ……………

Електронна поща: ………….

Гаранционният срок на извършените ремонтни дейности е …………. месеца /не по-кратък от шест месеца/.

Гаранционният срок на доставените и монтирани резервни части е …………… месеца /не по-кратък от дванадесет месеца/ и не може да е по-кратък от дадения от производителя им.

За изпълнение на поръчката разполагам с квалифициран технически персонал, както следва:

1. …………………………… /имена и професионална компетентност на служителя/
2. …………………………… /имена и професионална компетентност на служителя/

(минимум един специалист, притежаващ професионална компетентност за сервизно обслужване на климатична техника).

За изпълнение на поръчката разполагам със сервизна база на територията на гр. София с адрес: ………………………………….

Дейностите по следгаранционно сервизно обслужване ще осъществявам в сградата на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, а при невъзможност (за диагностициране и/или отстраняване на повреди) - в сервизната ни база.

Ще осигуря за своя сметка транспортирането на климатиците до сервизната си база и обратно.

Приложения:

1. Технически документи на оферираните климатични ситеми.
2. Документи, доказващи професионална компетентност на служителите.
3. Други /по преценка на участника.

|  |
| --- |
| **ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**  |
|  |
| **ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   |
|  |