**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**Доставка и монтаж на климатични системи и извършване на следгаранционно техническо обслужване, профилактика и ремонт на наличните климатици в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД**

**от ……………………………………………..**

След като се запознахме със съдържанието на поканата и техническата спецификация, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на доставка и монтаж на климатични системи и извършване на следгаранционно техническо обслужване, профилактика и ремонт на наличните климатици в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, както следва:

1. **Доставка и монтаж на климатични системи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Климатични системи** | **Търговско наименование, модел, марка и производител** | **Прогнозно количество** | **Мярка** |
| Инвенторен климатик с мощност 9000 BTU |  | 6 | бр |
| Инвенторен климатик с мощност 12000 BTU |  | 5 | бр |
| Инвенторен климатик с мощност 18000 BTU |  | 3 | бр |
| Инвенторен климатик с мощност 24000 BTU |  | 2 | бр |
| Монтаж на нов климатик | - | 48 | час/труд |
| Демонтаж на стар климатик, за поставяне на нов на негово място | - | 10 | час/труд |

**Технически параметри на оферираните климатични инсталации:**

/изброяват се техническите параметри на оферираните климатични инсталации, в съответствие с изискванията заложени в техническата спецификация/.

Гаранционен срок: ………………… месеца /не по-малко от 36 месеца/.

Срок на доставка и монтаж: …………..…. работни дни /до 5 работни дни/ от заявка.

Съгласни сме, че прогнозния вид и брой климатични инсталации, определен в техническата спецификация, служи само за цели на оценяването, като Възложителят може да не заяви цялото посочено количество, по вид и/или по брой, или да заяви по-големо количество от даден тип климатични системи за сметка на друг вид, без от това за него да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици.

**2. Ще осъществяваме следгаранционно техническо обслужване, профилактика и ремонт на наличните 90 броя климатици от марките: CROWN, MIDEA, CHIGO, LG, PANASONIC, GENERAL, ELITE, HAIERE, GREE, DAIKIN, SAMSUNG в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, както следва:**

**2.1.** *Профилактиката* се извършва по заявка на Възложителя и включва изпълнението на всички необходими дейности по поддържането на климатичната техника в изправно състояние съобразно предписанията на производителя. Профилактиката включва следните дейности:

- проверка на проходимост на отводнителни тръбички - 2 пъти годишно;

- диагностика на техническото състояние на всяко устройство и изправност на инсталацията - 2 пъти годишно;

- демонтаж и почистване или смяна на въздушни филтри - 2 пъти годишно;

- почистване на външните тела на климатичната техника - 2 пъти годишно;

- почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя

- проверка чистотата на вътрешния топлообменник - 2 пъти годишно;

- проверка на целостта на електрическите и тръбните връзки - 2 пъти годишно;

- оглед и проверка на външния топлообменник при необходимост и почистване - 2 пъти годишно;

- проверка на наляганията на компресорно-хладилния кръг и при необходимост дозареждане с фреон или неговата смяна - 2 пъти годишно;

- проверка и настройка на управляващата електроника на вътрешни и външни тела - 2 пъти годишно;

- включване в режим на охлаждане и проверка на работните параметри на хладилната система - 1 пъти годишно;

- включване в режим на отопление и проверка на работните параметри на отоплителната система - 1 пъти годишно;

За извършените дейности се попълва протокол.

**2.2*.*** *Ремонтни дейности* се извършват по заявка на Възложителя. Същите включват извършване на диагностика, отстраняване на технически неизправности (повреди), подмяна на дефектирали компоненти (при нужда), в това число съпътстващите ремонта (при необходимост) демонтаж и монтаж на климатичната техника, доставка и монтаж на необходимите резервни части (отговарящи на европейските стандарти за качество или еквивалентни, нови и неупотребявани), както и извършването на всички необходими дейности, съобразени със спецификата на техниката и предписанията на производителя за поддържане и/или привеждане в изправно състояние на климатична техника.

*Време на реакция и отстраняване на възникнала повреда*:

- сервизна реакция при подадена заявка – до 12 часа;

- отстраняване на повреда – до 24 часа след подаване на заявка.

За извършените дейности се попълва протокол.

**2.3*.*** *Доставката и монтажът на резервните части* се извършва по заявка на Възложителя. Доставените и монтирани резервни части следва да отговарят на европейските стандарти за качество или еквивалентни, да са нови и неупотребявани. При възникване на необходимост от доставка и замяна на консумативи и/или резервни части, Изпълнителят изготвя ценова оферта на пазарен принцип за цената на предложения консуматив и/или резервна част, подлежащ на замяна и извършва доставката и замяната след писмено съгласие на Възложителя.

Всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка, се осъществяват в съответствие с изискванията на производителя за съответния вид и марка/модел техника.

Заявките за извършване посочените по-горе дейности се подават от упълномощен представител на Възложителя на:

Телефон: …………

Факс: ……………

Електронна поща: ………….

Гаранционният срок на извършените ремонтни дейности е …………. месеца /не по-кратък от шест месеца/.

Гаранционният срок на доставените и монтирани резервни части е …………… месеца /не по-кратък от дванадесет месеца/ и не може да е по-кратък от дадения от производителя им.

За изпълнение на поръчката разполагам с квалифициран технически персонал, както следва:

1. …………………………… /имена и професионална компетентност на служителя/
2. …………………………… /имена и професионална компетентност на служителя/

(минимум един специалист, притежаващ професионална компетентност за сервизно обслужване на климатична техника).

За изпълнение на поръчката разполагам със сервизна база на територията на гр. София с адрес: ………………………………….

Дейностите по следгаранционно сервизно обслужване ще осъществявам в сградата на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, а при невъзможност (за диагностициране и/или отстраняване на повреди) - в сервизната ни база.

Ще осигуря за своя сметка транспортирането на климатиците до сервизната си база и обратно.

Приложения:

1. Технически документи на оферираните климатични ситеми.
2. Документи, доказващи професионална компетентност на служителите.
3. Други /по преценка на участника.

|  |
| --- |
| **ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.** |
|  |
| **ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |